## Sheet1
|  |  | line |  |  |  | Transformer
From Bus | To Bus | Type (0=Trans-1=line) | R (ohm) | X(ohm) | Imax (Amper) | Cap (ohm) | Rated power (MVA) | Primary Voltage (KV) | Secondary voltage (KV) | Reactance (%)
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 63 | 12.66 | 2
1 | 2 | 1 | 0.0005 | 0.0012 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 3 | 1 | 0.0005 | 0.0012 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 4 | 1 | 0.0015 | 0.0036 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 5 | 1 | 0.0251 | 0.0294 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 6 | 1 | 0.366 | 0.1864 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 7 | 1 | 0.381 | 0.1941 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 8 | 1 | 0.0922 | 0.047 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 9 | 1 | 0.0493 | 0.0251 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 10 | 1 | 0.819 | 0.2707 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 11 | 1 | 0.1872 | 0.0619 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 12 | 1 | 0.7114 | 0.2351 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 13 | 1 | 1.03 | 0.34 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 14 | 1 | 1.044 | 0.34 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 15 | 1 | 1.058 | 0.3496 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 16 | 1 | 0.1966 | 0.065 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 17 | 1 | 0.3744 | 0.1238 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 18 | 1 | 0.0047 | 0.0016 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 19 | 1 | 0.3276 | 0.1083 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 20 | 1 | 0.2106 | 0.069 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 21 | 1 | 0.3416 | 0.1129 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 22 | 1 | 0.014 | 0.0046 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 23 | 1 | 0.1591 | 0.0526 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 24 | 1 | 0.3463 | 0.1145 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 25 | 1 | 0.7488 | 0.2475 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 26 | 1 | 0.3089 | 0.1021 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 27 | 1 | 0.1732 | 0.0572 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 28 | 1 | 0.0044 | 0.0108 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 29 | 1 | 0.064 | 0.1565 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 30 | 1 | 0.3978 | 0.1315 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 31 | 1 | 0.0702 | 0.0232 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 32 | 1 | 0.351 | 0.116 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 33 | 1 | 0.839 | 0.2816 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 34 | 1 | 1.708 | 0.5646 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 35 | 1 | 1.474 | 0.4873 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 36 | 1 | 0.0044 | 0.0108 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 37 | 1 | 0.064 | 0.1565 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 38 | 1 | 0.1053 | 0.123 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 39 | 1 | 0.0304 | 0.0355 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 40 | 1 | 0.0018 | 0.0021 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 41 | 1 | 0.7283 | 0.8509 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 42 | 1 | 0.31 | 0.3623 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | 43 | 1 | 0.041 | 0.0478 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | 44 | 1 | 0.0092 | 0.0116 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | 45 | 1 | 0.1089 | 0.1373 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 46 | 1 | 0.0009 | 0.0012 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 47 | 1 | 0.0034 | 0.0084 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | 48 | 1 | 0.0851 | 0.2083 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | 49 | 1 | 0.2898 | 0.7091 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | 50 | 1 | 0.0822 | 0.2011 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 51 | 1 | 0.0928 | 0.0473 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | 52 | 1 | 0.3319 | 0.114 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 53 | 1 | 0.174 | 0.0886 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | 54 | 1 | 0.203 | 0.1034 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | 55 | 1 | 0.2842 | 0.1447 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | 56 | 1 | 0.2813 | 0.1433 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | 57 | 1 | 1.59 | 0.5337 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | 58 | 1 | 0.7837 | 0.263 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | 59 | 1 | 0.3042 | 0.1006 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | 60 | 1 | 0.3861 | 0.1172 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | 61 | 1 | 0.5075 | 0.2585 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | 62 | 1 | 0.0974 | 0.0496 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | 63 | 1 | 0.145 | 0.0738 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | 64 | 1 | 0.7105 | 0.3619 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | 65 | 1 | 1.041 | 0.5302 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 66 | 1 | 0.2012 | 0.0611 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | 67 | 1 | 0.0047 | 0.0014 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 68 | 1 | 0.7394 | 0.2444 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | 69 | 1 | 0.0047 | 0.0016 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Sheet2
Bus | Type (load=0,gen=1) | P(kW) | Q(kVAr)
1 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.6 | 2.2
7 | 0 | 40.4 | 30
8 | 0 | 75 | 54
9 | 0 | 30 | 22
10 | 0 | 28 | 19
11 | 0 | 145 | 104
12 | 0 | 145 | 104
13 | 0 | 8 | 5
14 | 0 | 8 | 5
15 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 45 | 30
17 | 0 | 60 | 35
18 | 0 | 60 | 35
19 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 1 | 0.6
21 | 0 | 114 | 81
22 | 0 | 5 | 3.5
23 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 28 | 20
25 | 0 | 0 | 0
26 | 0 | 14 | 10
27 | 0 | 14 | 10
28 | 0 | 26 | 18.6
29 | 0 | 26 | 18.6
30 | 0 | 0 | 0
31 | 0 | 0 | 0
32 | 0 | 0 | 0
33 | 0 | 14 | 10
34 | 0 | 19.5 | 14
35 | 0 | 6 | 4
36 | 0 | 26 | 18.55
37 | 0 | 26 | 18.55
38 | 0 | 0 | 0
39 | 0 | 24 | 17
40 | 0 | 24 | 17
41 | 0 | 1.2 | 1
42 | 0 | 0 | 0
43 | 0 | 6 | 4.3
44 | 0 | 0 | 0
45 | 0 | 39.22 | 26.3
46 | 0 | 39.22 | 26.3
47 | 0 | 0 | 0
48 | 0 | 79 | 56.4
49 | 0 | 384.7 | 274.5
50 | 0 | 384.7 | 274.5
51 | 0 | 40.5 | 28.3
52 | 0 | 3.6 | 2.7
53 | 0 | 4.35 | 3.5
54 | 0 | 26.4 | 19
55 | 0 | 24 | 17.2
56 | 0 | 0 | 0
57 | 0 | 0 | 0
58 | 0 | 0 | 0
59 | 0 | 100 | 72
60 | 0 | 0 | 0
61 | 0 | 1244 | 888
62 | 0 | 32 | 23
63 | 0 | 0 | 0
64 | 0 | 227 | 162
65 | 0 | 59 | 42
66 | 0 | 18 | 13
67 | 0 | 18 | 13
68 | 0 | 28 | 20
69 | 0 | 28 | 20

## Sheet3
No. | Name | Amount
1 | Vbase | 12660
2 | Sbase | 1000000
3 | Vmax | 1.05
4 | Vmin | 0.95

## Sheet4
Generators
Gen Unit | P(MW)
CHP | 1.839
Hydro | 0.425
DFIG | 1.313
Diesel | 1.288
HV network | 0.628
Microgrid 1 | 0.25
Microgrid 2 | 0.25
Microgrid 3 | 0.25
Microgrid 4 | 0.25
Microgrid 5 | 0.25